## Sheet1
Condensate Flowrate Calculator
Airflow (CFM) | 5000 | cfm
Leaving Air (Off-coil)
T Dry Bulb | 52.9 | °F | 284.7611 | K | 11.6111 | °C
T Wet Bulb | 50.6 | °F | 283.4833 | K | 10.3333 | °C
Vapour Pressure related to wet-bulb Temp., ew | 12.5483 | mbar | 1.2548 | kPa
Water Vapour Saturation Pressure, Pws (Pa) | 1366.473 | Pa
Water Vapour Partial Pressure, Pw | 11.6836 | mbar | 1168.3627 | Pa
P atm | 101325 | Pa | 101.325 | kPa
Humidity Ratio, HR | 0.0072559 | kg/kg | 7.2559 | g/kg
Relative Humidty, % |  |  | 85.5021 | %
Density | 1.2342 | kg/m3 | 0.077046 | lb/ft3
Specific Volume of Air | 0.81615 | m3/kg | 13.0735 | ft3/lb
Entering Air
T Dry Bulb | 72.8 | °F | 295.8167 | K | 22.6667 | °C
T Wet Bulb | 64 | °F | 290.9278 | K | 17.7778 | °C
Vapour Pressure related to wet-bulb Temp., ew | 20.3392 | mbar | 2.0339 | kPa
Water Vapour Saturation Pressure, Pws (Pa) | 2752.2999 | Pa
Water Vapour Partial Pressure, Pw | 17.0029 | mbar | 1700.2947 | Pa
P atm | 101325 | Pa | 101.325 | kPa
Humidity Ratio, HR | 0.010616 | kg/kg | 10.6157 | g/kg
Relative Humidty, % |  |  | 61.7772 | %
Density | 1.1857 | kg/m3 | 0.074019 | lb/ft3
Specific Volume of Air | 0.85236 | m3/kg | 13.6536 | ft3/lb
Difference in HR | 0.0033598 | lb/lb
Mass Flowrate of Air | 382.4526 | lb/min
Condensate Flowrate | 1.285 | lb/min
Condensate Flowrate | 0.1542 | usgpm
Condensate Flowrate | 9.7283 | mL/s
Formulae involved:
52.9
11.61
50.6
10.33
72.8
22.67
64
17.78
5,000
cfm
0.003360
52.9
0.15
usgpm