## Calc
Chilled & Condenser Water Flowrate
∆T Chiller | °F | 10
| °C | 5.5556
Specific Heat Capacity of Water | J/kg/°C | 4190
Flowrate per tonne | kg/h/RT | 543.8973
| usgpm/RT | 2.3931
Chiller Tonnage | RT | 300
Flowrate | usgpm | 717.9444
∆T CT | °F | 8
| °C | 4.4444
Specific Heat Capacity of Water | J/kg/°C | 4190
Flowrate per tonne | kg/h/RT | 679.8716
| usgpm/RT | 2.9914
Chiller Tonnage | RT | 300
Flowrate | usgpm | 897.4305
Highlighted - Data to Input

## Reference
Acceptable Design
Chiller Flow per tonne (usgpm/tonne) | 2.3931
Condenser Flow per tonne (usgpm/tonne) | 2.9914
Pipe System | Adopted Velocity | Generally Accepted Range
Pump Header | around 10 ft/s | <15 fps
Pipe Riser | around 10 ft/s | <10 fps
Pump Intake | around 7 ft/s | <8 fps
Pump Outlet | around 9 ft/s | <12 fps
Steel Pipe Nominal Diameter (Inch) | Steel Pipe Nominal Diameter (mm) | Max. Chilled Water Flowrate (usgpm) based on Adopted Velocity
|  | Pump Header @ 10 fps | Pipe Riser @ 10 fps | Pump Intake @ 7 fps | Pump Outlet @ 9 fps
4 | 100 | 400 | 400 | 275 | 360
5 | 125 | 625 | 625 | 440 | 560
6 | 150 | 900 | 900 | 630 | 810
8 | 200 | 1550 | 1550 | 1100 | 1400
10 | 250 | 2450 | 2450 | 1720 | 2200
12 | 300 | 3500 | 3500 | 2500 | 3200
14 | 350 | 4300 | 4300 | 3000 | 3900
16 | 400 | 5700 | 5700 | 4000 | 5100
18 | 450 | 7300 | 7300 | 5100 | 6500
20 | 500 | 9000 | 9000 | 6400 | 8200
24 | 600 | 13250 | 13250 | 9200 | 12000
26 | 650 | 15600 | 15600 | 11000 | 14000
28 | 700 | 18000 | 18000 | 12600 | 16500
30 | 750 | 21000 | 21000 | 14600 | 18000